## Lineas
OPERADOR | NIVEL DE TENSIÓN (kV) | TIPO (km) | LONGITUD (km) | CAPACIDAD TRANSPORTE NOMINAL (A) | CAPACIDAD TRANSPORTE TÉRMICO (A) | CAPACIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA (A) | R1 (Ω/km) | X1 (Ω/km) | B1 (uS/km) | R0 (Ω/km) | X0 (Ω/km) | B0 (uS/km) | USO | ELEMENTO QUE IMPONE LIMITE | COMPARTE ESTRUCTURA | FECHA DE ENTRADA
ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | Aérea | 101.03 | 1003 | 1003 | 1303.9 | 0.0469 | 0.469 | 3.5726 | 0.3786 | 1.3304 | 2.1836 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2014-01-24 | 399.5668 | 359.6101 | 519.4368 | 1.3
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | 230 | Aérea | 200.78 | 1040 | 1040 | 1040 | 0.0501 | 0.4956 | 3.3744 | 0.3849 | 1.3291 | 2.1303 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2022-12-13 | 414.3066
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | 230 | Aérea | 200.78 | 1040 | 1040 | 1040 | 0.0501 | 0.4956 | 3.3744 | 0.3849 | 1.3291 | 2.1303 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2022-12-13 | 414.3066
ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 230 | Aérea | 24.54 | 1003 | 1003 | 1303.9 | 0.0469 | 0.469 | 3.5726 | 0.3786 | 1.3304 | 2.1836 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2014-01-24 | 399.5668
ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | 230 | Aérea | 82.59 | 1040 | 1381 | 1795 | 0.0478 | 0.3586 | 4.721 | 0.4193 | 1.5655 | 2.7675 | Uso | Sin definir | No | 2007-11-27 | 414.3066
ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | 230 | Aérea | 144.52 | 1040 | 1383 | 1798 | 0.0471 | 0.3594 | 4.6335 | 0.3187 | 1.3721 | 2.489 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2007-11-27 | 414.3066
ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | 230 | Aérea | 49.7 | 1040 | 1414 | 1414 | 0.0503 | 0.3737 | 4.3884 | 0.4177 | 1.4931 | 2.6248 | Uso | Línea de transmisión | No | 2014-12-17 | 414.3066
ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | 230 | Aérea | 53.91 | 1060 | 1060 | 1060 | 0.0653 | 0.4854 | 3.4455 | 0.4838 | 1.6464 | 2.3859 | Uso | Sin definir | No | 1974-01-01 | 422.274
ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | 230 | Aérea | 54.67 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0653 | 0.4837 | 3.4455 | 0.4838 | 1.6464 | 2.3859 | Uso | Línea de transmisión | No | 1974-01-01 | 398.3717
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | 220 | Aérea | 0.38 | 1050 | 1250 | 1365 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1989-11-21 | 400.1037
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | 220 | Aérea | 0.38 | 1050 | 1250 | 1365 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1989-11-21 | 400.1037
ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | Subte | 24.64 | 1000 | 1004 | 1168.6 | 0.053 | 0.486 | 3.464 | 0.227 | 1.835 | 2.308 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-09-23 | 381.0512 | 342.95 | 0.90001
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | 230 | Aérea | 21.27 | 805 | 805 | 1047 | 0.0446 | 0.4149 | 4.0988 | 0.299 | 1.2018 | 2.572 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2020-03-31 | 320.6892
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | 230 | Mixta | 22.05 | 1000 | 1000 | 1300 | 0.0493 | 0.3565 | 7.9265 | 0.2828 | 0.9853 | 6.4981 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2020-03-31 | 398.3717
ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | Aérea | 20 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.4913 | 3.3698 | 0.3215 | 1.4574 | 2.0267 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1989-10-01 | 296.0768
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | 230 | Aérea | 129.49 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 0.0517 | 0.4847 | 3.4645 | 0.2674 | 1.1362 | 2.1919 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1989-11-21 | 398.3717
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | 230 | Aérea | 129.49 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 0.0517 | 0.4847 | 3.4644 | 0.2674 | 1.1362 | 2.1919 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1989-11-21 | 398.3717
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | Aérea | 107.04 | 971 | 971 | 1262.3 | 0.0536 | 0.4998 | 3.4209 | 0.2632 | 1.1175 | 2.1723 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2006-06-01 | 386.8189
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | Aérea | 107.04 | 971 | 971 | 1262 | 0.0536 | 0.4998 | 3.4209 | 0.2632 | 1.1175 | 2.1723 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1985-01-01 | 386.8189
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | 500 | Aérea | 112.56 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0244 | 0.3187 | 5.1584 | 0.2773 | 1.0817 | 2.6603 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-03-09 | 2078.461
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | 500 | Aérea | 112.59 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0244 | 0.3188 | 5.1583 | 0.2773 | 1.0817 | 2.6602 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-03-09 | 2078.461
ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | 500 | Aérea | 109.59 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0248 | 0.3222 | 5.123 | 0.2735 | 1.0839 | 2.6389 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-03-09 | 2078.461
ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | 500 | Aérea | 112.8 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0244 | 0.3219 | 5.128 | 0.2731 | 1.0836 | 2.6402 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-03-09 | 2078.461
ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | Aérea | 38.75 | 1000 | 1015 | 1320 | 0.0531 | 0.3624 | 4.6032 | 0.4721 | 1.1991 | 2.5897 | Uso | Sin definir | No | 2019-06-27 | 398.3717
ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | Aérea | 64.99 | 1000 | 1015 | 1320 | 0.0608 | 0.4153 | 6.6756 | 0.5019 | 1.3552 | 3.9857 | Uso | Sin definir | No | 2019-06-27 | 398.3717
BACATA - NOROESTE 1 230 kV | 230 | Aérea | 5.46 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0477 | 0.3691 | 4.475 | 0.1909 | 0.9508 | 2.6277 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2006-12-14 | 593.1754
BACATA - NOROESTE 2 230 kV | 230 | Aérea | 5.7 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0477 | 0.3691 | 4.475 | 0.1909 | 0.9508 | 2.6277 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2006-12-14 | 593.1754
BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | 500 | Aérea | 45.9 | 2500 | 2500 | 3000 | 0.029 | 0.351 | 5.086 | 0.25 | 0.976 | 3.118 | Uso | Línea de transmisión | No | 2017-05-12 | 2165.0635
BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | Aérea | 196.92 | 1905 | 1905 | 1905 | 0.0234 | 0.331 | 4.8313 | 0.3841 | 0.9763 | 2.9396 | Uso | Línea de transmisión | No | 2006-12-29 | 1649.7784
BACATA - TORCA 1 230 kV | 230 | Aérea | 19.88 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0482 | 0.3841 | 4.29 | 0.2305 | 0.9706 | 2.56 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2006-12-14 | 593.1754
BACATA - TORCA 2 230 kV | 230 | Aérea | 19.75 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0482 | 0.3841 | 4.29 | 0.2305 | 0.9706 | 2.56 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2006-12-14 | 593.1754
BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | 230 | Aérea | 27.61 | 1051 | 1051 | 1366 | 0.0496 | 0.5 | 3.4239 | 0.2618 | 1.1025 | 2.2199 | Uso | Sin definir | Si | 1992-12-17 | 418.6886
BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | 230 | Aérea | 13.9 | 1100 | 1100 | 1430 | 0.0524 | 0.5022 | 3.4095 | 0.2745 | 1.1024 | 2.2208 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1997-11-09 | 438.2089
BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | 230 | Aérea | 86.46 | 800 | 844 | 1097 | 0.0683 | 0.5305 | 3.2039 | 0.3016 | 1.0371 | 2.1978 | Uso | Sin definir | No | 1976-01-01 | 318.6973
BANADIA - SAMORE 1 230 kV | 230 | Aérea | 51.2 | 800 | 846 | 1100 | 0.0683 | 0.5304 | 3.2045 | 0.3016 | 1.0374 | 2.1977 | Uso | Sin definir | Si | 1980-01-01 | 318.6973
BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | Aérea | 44.5 | 915 | 915 | 1190 | 0.0555 | 0.4821 | 3.3812 | 0.3176 | 1.3533 | 2.0015 | Uso | Línea de transmisión | No | 1999-08-01 | 348.6618
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | 220 | Aérea | 51.33 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1985-01-01 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | 220 | Aérea | 36.6 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1985-09-01 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | Aérea | 14.5 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.4804 | 3.4711 | 0.32 | 1.4496 | 1.962 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1993-10-01 | 306.7462
BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | Aérea | 53.2 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1985-09-01 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | Aérea | 52.1 | 915 | 296 | 920 | 0.056 | 0.4896 | 3.4192 | 0.3314 | 1.5766 | 2.0328 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2001-01-06 | 348.6618
BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | 230 | Aérea | 10.91 | 809 | 809 | 1052 | 0.0724 | 0.5344 | 3.2164 | 0.4195 | 1.344 | 2.1891 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1997-02-27 | 322.2827
BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | Aérea | 54.18 | 900 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.4911 | 3.338 | 0.256 | 1.398 | 2.137 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2014-07-11 | 358.5345
BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | 230 | Aérea | 9.2 | 800 | 860 | 860 | 0.0667 | 0.5181 | 3.337 | 0.289 | 0.924 | 2.696 | Uso | Transformador de corriente | Si | 1984-01-01 | 318.6973
BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | Aérea | 11.95 | 814 | 814 | 1058 | 0.0729 | 0.5368 | 3.2052 | 0.4278 | 1.358 | 2.1902 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1980-01-01 | 324.2746
BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | Aérea | 68.2 | 915 | 915 | 1190 | 0.0585 | 0.4895 | 3.3945 | 0.3258 | 1.4584 | 1.9837 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2001-01-01 | 348.6618
BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | Subte | 22.85 | 1000 | 1004 | 1168.6 | 0.053 | 0.499 | 3.327 | 0.224 | 1.704 | 1.994 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-09-23 | 381.0512
BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | Aérea | 16 | 915 | 915 | 1190 | 0.0585 | 0.4913 | 3.3698 | 0.3215 | 1.4574 | 2.0267 | Uso | Línea de transmisión | No | 1999-02-27 | 348.6618
BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | 230 | Aérea | 206.14 | 895 | 895 | 1164 | 0.0634 | 0.4826 | 3.4235 | 0.3536 | 1.1863 | 2.2058 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1994-01-01 | 356.5427
BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | Aérea | 143.96 | 800 | 1340 | 1742 | 0.033 | 0.4684 | 3.6191 | 0.3809 | 1.3354 | 2.1697 | Uso | Sin definir | Si | 1989-01-01 | 318.6973
BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 230 | Aérea | 143.96 | 800 | 1340 | 1742 | 0.033 | 0.4684 | 3.6191 | 0.3809 | 1.3354 | 2.1697 | Uso | Sin definir | Si | 1989-01-01 | 318.6973
BETANIA - TESALIA 1 230 kV | 230 | Aérea | 35.74 | 1040 | 1795 | 1381 | 0.0679 | 0.3585 | 4.7452 | 0.4222 | 1.5497 | 2.7818 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2014-12-17 | 414.3066
BETANIA - TULUNI 1 230 kV | 230 | Aérea | 158.09 | 895 | 895 | 1164 | 0.067 | 0.498 | 2.008 | 0.296 | 1.184 | 0.845 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-03-19 | 356.5427
BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | 220 | Aérea | 18.3 | 929 | 929 | 1028 | 0.063 | 0.491 | 3.371 | 0.184 | 1.036 | 1.915 | Uso | Sin definir | Si | 2007-02-17 | 353.9965
BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | 220 | Mixta | 20 | 1000 | 1000 | 1028 | 0.0506 | 0.2935 | 1.813 | 0.3483 | 0.8953 | 1.727 | Uso |  | No | 2018-08-03 | 381.0512
BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | 220 | Mixta | 17.29 | 800 | 800 | 960 | 0.049 | 0.384 | 18.445 | 0.186 | 0.718 | 17.6559 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2013-05-27 | 304.8409
BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | 500 | Aérea | 166.68 | 1905 | 2476 | 1905 | 0.0237 | 0.3342 | 4.9138 | 0.394 | 0.9783 | 3.0213 | Uso | Sin definir | No | 2007-03-31 | 1649.7784
BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | 500 | Aérea | 66.56 | 2400 | 3120 | 2500 | 0.0239 | 0.3183 | 5.1626 | 0.2601 | 0.9215 | 2.8978 | Uso | Transformador de corriente | No | 2023-06-26 | 2078.461
BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | Aérea | 63.21 | 929 | 929 | 1028 | 0.063 | 0.498 | 3.361 | 0.191 | 1.094 | 1.9145 | Uso | Sin definir | Si | 2007-02-17 | 353.9965
BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | Aérea | 12.11 | 837 | 837 | 1088 | 0.0714 | 0.5123 | 3.2288 | 0.3937 | 1.359 | 2.1842 | Uso | Sin definir | Si | 1980-01-01 | 333.4371
BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | Aérea | 23.45 | 900 | 900 | 900 | 0.0788 | 0.4925 | 3.314 | 0.2549 | 1.5566 | 2.745 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1989-01-01 | 358.5345
BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | Aérea | 45.44 | 900 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.4911 | 3.338 | 0.256 | 1.398 | 2.137 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2014-07-11 | 358.5345
CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | Aérea | 13.71 | 839 | 839 | 840 | 0.0802 | 0.486 | 3.4082 | 0.3801 | 1.1741 | 2.1575 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-12-02 | 319.7019
CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | Aérea | 30.29 | 1000 | 1000 | 1139 | 0.0581 | 0.3658 | 4.5829 | 0.38 | 1.1499 | 2.3915 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2018-02-07 | 381.0512
CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 220 | Aérea | 10.14 | 839 | 839 | 840 | 0.0796 | 0.4834 | 3.4332 | 0.3802 | 1.169 | 2.1702 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-12-02 | 319.7019
CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | Mixta | 35.9 | 1000 | 1000 | 1139 | 0.052 | 0.3376 | 18.239 | 0.3382 | 0.9906 | 16.5828 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2018-02-07 | 381.0512
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | 220 | Aérea | 2.88 | 787 | 813 | 790 | 0.0892 | 0.4973 | 3.3444 | 0.352 | 1.2115 | 2.0767 | Uso | Sin definir | No | 2001-01-01 | 299.8873
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | 220 | Aérea | 2.88 | 787 | 813 | 790 | 0.0892 | 0.4973 | 3.3444 | 0.352 | 1.2115 | 2.0767 | Uso | Sin definir | No | 2001-01-01 | 299.8873
CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | Aérea | 17.55 | 984 | 984 | 1279 | 0.0557 | 0.4945 | 3.4585 | 0.2472 | 1.1305 | 2.1893 | Uso | Sin definir | Si | 1999-12-27 | 391.9977
CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | Aérea | 17.38 | 984 | 984 | 1279 | 0.0558 | 0.493 | 3.4586 | 0.2698 | 1.1427 | 2.1962 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2016-11-30 | 391.9977
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | Aérea | 146.72 | 984 | 984 | 1279 | 0.0557 | 0.4948 | 3.4606 | 0.2474 | 1.1312 | 2.1906 | Uso | Sin definir | Si | 1995-01-01 | 391.9977
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | 230 | Aérea | 148.43 | 984 | 984 | 1279 | 0.0557 | 0.4943 | 3.4581 | 0.2715 | 1.1464 | 2.1902 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2016-11-30 | 391.9977
CASA DE MAQUINAS JAGUAS - JAGUAS 1 230 kV | 230 | Aérea | 0.74 | 1174 | 1174 | 1526 | 0.0446 | 0.4695 | 3.5505 | 0.3906 | 1.3175 | 2.2679 | Cnx |  | No | 1995-01-01 | 467.6884
CASA DE MAQUINAS JAGUAS - JAGUAS 2 230 kV | 230 | Aérea | 0.74 | 1174 | 1174 | 1526 | 0.0446 | 0.4695 | 3.5505 | 0.3906 | 1.3175 | 2.2679 | Cnx |  | No | 1998-05-05 | 467.6884
CASA MAQUINAS MIEL I - MIEL I 1 230 kV | 230 | Aérea | 0.46 | 998 | 998 | 1297.4 | 0.0543 | 0.5239 | 3.1591 | 0.3366 | 1.1684 | 2.1662 | Cnx |  | No | 2002-12-01 | 397.5749
CASA MAQUINAS MIEL I - MIEL I 2 230 kV | 230 | Aérea | 0.48 | 998 | 998 | 1297.4 | 0.054 | 0.4876 | 3.4129 | 0.3371 | 1.2415 | 2.0934 | Cnx |  | No | 2002-05-30 | 397.5749
CASA MAQUINAS MIEL I - MIEL I 3 230 kV | 230 | Aérea | 0.48 | 998 | 998 | 1297.4 | 0.054 | 0.4876 | 3.4129 | 0.3371 | 1.2415 | 2.0934 | Cnx |  | No | 2002-05-30 | 397.5749
CASA MAQUINAS PORCE III - PORCE III 1 500 kV | 500 | Aérea | 5.5 | 878 | 970 | 1100 | 0.0218 | 0.3203 | 5.15 | 0.1643 | 0.7348 | 3.41 | Cnx |  | No | 2011-06-10 | 760.3703
CASA MAQUINAS PORCE III - PORCE III 2 500 kV | 500 | Aérea | 5.6 | 878 | 970 | 1100 | 0.0218 | 0.3203 | 5.15 | 0.1643 | 0.7348 | 3.41 | Cnx |  | No | 2011-01-11 | 760.3703
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | Aérea | 2.49 | 1142 | 1142 | 1485 | 0.0446 | 0.4695 | 3.5505 | 0.3906 | 1.3175 | 2.2679 | Cnx |  | No | 1998-05-05 | 454.9405
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | Aérea | 2.49 | 1142 | 1142 | 1485 | 0.0446 | 0.4695 | 3.5505 | 0.3906 | 1.3175 | 2.2679 | Cnx |  | No | 1998-05-08 | 454.9405
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 3 230 kV | 230 | Aérea | 2.48 | 1142 | 1142 | 1485 | 0.0446 | 0.4695 | 3.5505 | 0.3906 | 1.3175 | 2.2679 | Cnx |  | No | 1998-01-01 | 454.9405
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 4 230 kV | 230 | Aérea | 2.48 | 1142 | 1142 | 1485 | 0.0446 | 0.4695 | 3.5505 | 0.3906 | 1.3175 | 2.2679 | Cnx |  | No | 1973-01-01 | 454.9405
CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | 500 | Aérea | 132.26 | 2500 | 2856 | 3713 | 0.0229 | 0.3234 | 5.1011 | 0.2956 | 1.1025 | 3.3581 | Uso | Sin definir | No | 1999-09-06 | 2165.0635
CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | 500 | Aérea | 136.3 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0281 | 0.3116 | 5.2405 | 0.2182 | 1.0025 | 2.8588 | Uso | Línea de transmisión | No | 2022-07-30 | 2078.461
CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | 500 | Aérea | 141.65 | 1905 | 2000 | 2000 | 0.0262 | 0.33 | 5.1337 | 0.3706 | 1.0253 | 3.5164 | Uso | Sin definir | No | 2010-09-30 | 1649.7784
CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | Aérea | 245.21 | 2500 | 2857 | 3714 | 0.0247 | 0.3227 | 5.0041 | 0.3297 | 0.9373 | 2.8503 | Uso | Sin definir | No | 2004-10-31 | 2165.0635
CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | Aérea | 79.1 | 2400 | 2449 | 2668 | 0.0222 | 0.347 | 4.8779 | 0.1948 | 1.3169 | 3.5815 | Uso | Línea de transmisión | No | 2022-08-06 | 2078.461
CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | 230 | Aérea | 84.61 | 800 | 881 | 1145 | 0.0614 | 0.5175 | 3.3504 | 0.3581 | 1.4443 | 1.891 | Uso | Sin definir | Si | 1992-11-17 | 318.6973
CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | 230 | Aérea | 84.64 | 800 | 881 | 1145 | 0.0614 | 0.5175 | 3.3504 | 0.3581 | 1.4443 | 1.891 | Uso | Sin definir | Si | 1984-01-01 | 318.6973
CHINU - EL COPEY 1 500 kV | 500 | Aérea | 232.57 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0281 | 0.3116 | 5.2405 | 0.2182 | 1.0025 | 2.8588 | Uso | Línea de transmisión | No | 2022-07-30 | 2078.461
CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | 230 | Aérea | 65.49 | 1000 | 1000 | 1139.2 | 0.056 | 0.367 | 4.507 | 0.38 | 1.363 | 2.154 | Uso | Línea de transmisión | No | 2018-12-27 | 398.3717
CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | 500 | Aérea | 182.58 | 2500 | 2850 | 3705 | 0.0312 | 0.3346 | 4.9274 | 0.2957 | 0.9649 | 2.8288 | Uso | Sin definir | No | 1999-10-25 | 2165.0635
CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | 500 | Aérea | 185.2 | 2375 | 2375 | 3087.5 | 0.0232 | 0.3258 | 5.1401 | 0.2586 | 0.9864 | 3.3838 | Uso | Sin definir | No | 1989-01-01 | 2056.8103
CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | Aérea | 53 | 2400 | 2449 | 2668 | 0.0222 | 0.347 | 4.8779 | 0.1948 | 1.3169 | 3.5815 | Uso | Línea de transmisión | No | 2022-08-06 | 2078.461
CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | 230 | Aérea | 40.89 | 1000 | 1164 | 1455 | 0.0608 | 0.3732 | 4.4589 | 0.3423 | 1.212 | 2.3302 | Uso | Línea de transmisión | No | 2024-06-05 | 398.3717
CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | 230 | Aérea | 22.69 | 1021 | 1021 | 1200 | 0.0521 | 0.4984 | 3.4422 | 0.396 | 1.3448 | 2.2075 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2001-01-01 | 406.7375
CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | 230 | Aérea | 22.74 | 1021 | 1021 | 1200 | 0.0521 | 0.4984 | 3.4422 | 0.396 | 1.3448 | 2.2075 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1977-05-09 | 406.7375
CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | Aérea | 116.03 | 960 | 1021 | 1327 | 0.0496 | 0.4848 | 3.4207 | 0.2899 | 1.1766 | 2.204 | Uso | Sin definir | Si | 1989-01-01 | 382.4368
CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | Aérea | 116.03 | 960 | 1021 | 1327 | 0.0496 | 0.4848 | 3.4207 | 0.2899 | 1.1766 | 2.204 | Uso | Sin definir | Si | 1999-12-13 | 382.4368
CHIVOR - TORCA 1 230 kV | 230 | Aérea | 102.84 | 960 | 1021 | 1040 | 0.0485 | 0.5002 | 3.4186 | 0.2395 | 1.1077 | 2.2018 | Uso | Sin definir | Si | 1993-12-05 | 382.4368
CHIVOR - TORCA 2 230 kV | 230 | Aérea | 102.65 | 960 | 1021 | 1040 | 0.0485 | 0.5002 | 3.4186 | 0.2395 | 1.1077 | 2.2018 | Uso | Sin definir | Si | 1993-12-05 | 382.4368
CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | 230 | Aérea | 109.32 | 960 | 1410 | 960 | 0.0367 | 0.3983 | 4.2981 | 0.2884 | 0.923 | 3.348 | Uso | Sin definir | No | 1983-01-01 | 382.4368
CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | 230 | Aérea | 109.85 | 960 | 1410 | 960 | 0.0366 | 0.3986 | 4.2958 | 0.2885 | 0.924 | 3.3445 | Uso | Sin definir | No | 1983-01-01 | 382.4368
CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | 230 | Aérea | 46.16 | 960 | 1410 | 960 | 0.0441 | 0.4763 | 3.4443 | 0.3661 | 1.3024 | 2.1844 | Uso | Sin definir | No | 2016-05-30 | 382.4368
CIRCO - TUNAL 1 230 kV | 230 | Aérea | 29.74 | 960 | 1410 | 960 | 0.0444 | 0.4803 | 3.4763 | 0.3719 | 1.3326 | 2.2464 | Uso | Sin definir | No | 1983-01-01 | 382.4368
COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | Aérea | 95.24 | 809 | 809 | 1051.7 | 0.0525 | 0.4747 | 3.4314 | 0.209 | 1.0294 | 2.2 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1999-03-07 | 322.2827
COMUNEROS - LA CIRA INFANTAS 1 230 KV | 230 | Aérea | 17.3 | 300 | 350 | 350 | 0.0751 | 0.4924 | 3.2755 | 0.3168 | 1.3006 | 1.8481 | Cnx | Línea de transmisión | No | 2010-01-25 | 119.5115
COMUNEROS - MERILECTRICA 1 230 kV | 230 | Aérea | 1.7 | 896 | 896 | 896 | 0.068 | 0.475 | 3.975 | 0.186 | 1.388 | 2.92 | Uso | Sin definir | No | 1997-01-24 | 356.941
COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | Aérea | 111.6 | 810 | 810 | 1053 | 0.0705 | 0.5515 | 3.3305 | 0.3531 | 1.53 | 1.9165 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1999-06-17 | 322.6811
COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | 230 | Aérea | 101.47 | 809 | 809 | 1051.7 | 0.0727 | 0.5363 | 3.2089 | 0.4255 | 1.3539 | 2.1901 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1996-11-04 | 322.2827
COROZO - SAN MATEO (CUCUTA) 2 230 kV | 230 | Aérea | 9.2 | 753 | 753 | 753 | 0.1112 | 0.4193 | 4.512 | 0.34 | 1.532 | 2.2 | Uso | Transformador de corriente | No | 1996-03-13 | 299.9739
CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | 220 | Aérea | 95.45 | 630 | 813 | 722 | 0.0897 | 0.4911 | 3.3929 | 0.4766 | 1.164 | 2.2498 | Uso | Sin definir | No | 1993-08-16 | 240.0622
CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | 220 | Aérea | 95.45 | 630 | 813 | 722 | 0.0897 | 0.4911 | 3.3929 | 0.4766 | 1.164 | 2.2498 | Uso | Sin definir | No | 1984-01-01 | 240.0622
CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | 220 | Aérea | 70.22 | 598 | 813 | 717 | 0.0675 | 0.506 | 3.2795 | 0.3534 | 1.3967 | 2.1738 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-12-31 | 227.8686
EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | 220 | Mixta | 25.69 | 630 | 830 | 756 | 0.0602 | 0.452 | 13.5127 | 0.202 | 0.86 | 12.5555 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2013-05-27 | 240.0622
EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | 220 | Aérea | 49.41 | 598 | 815 | 718 | 0.0897 | 0.5157 | 3.2292 | 0.4409 | 1.1543 | 2.2766 | Uso | Sin definir | No | 1978-01-01 | 227.8686
EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | 500 | Aérea | 73 | 1905 | 2476 | 1905 | 0.016 | 0.356 | 4.9138 | 0.354 | 1.217 | 3.0213 | Uso | Línea de transmisión | No | 2019-01-22 | 1649.7784
EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | Aérea | 90.8 | 598 | 818 | 598 | 0.0897 | 0.5157 | 3.2292 | 0.4409 | 1.1543 | 2.2766 | Uso | Sin definir | No | 1978-01-01 | 227.8686
EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | 220 | Aérea | 96.13 | 588 | 588 | 764 | 0.073 | 0.497 | 3.3032 | 0.3106 | 1.2969 | 1.8657 | Uso | Sin definir | No | 2007-05-30 | 224.0581
EL QUIMBO - TESALIA 1 230 kV | 230 | Aérea | 2.69 | 617.51 | 778 | 1011 | 0.0564 | 0.4871 | 3.4357 | 0.2274 | 1.741 | 2.199 | Uso | Sin definir | No | 2015-11-16 | 245.9985
EL QUIMBO - TESALIA 2 230 kV | 230 | Aérea | 2.69 | 617.51 | 778 | 1011 | 0.0564 | 0.4871 | 3.4357 | 0.2274 | 1.741 | 2.199 | Uso | Sin definir | No | 2015-11-16 | 245.9985
EL RIO - TEBSA 1 220 kV | 220 | Subte | 7.37 | 1005 | 1306 | 1005 | 0.0882 | 0.1348 | 94.53 | 0.138 | 0.0956 | 119.82 | Uso | Línea de transmisión | No | 2022-11-22 | 382.9564
EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | Subte | 8.15 | 1005 | 1306 | 1005 | 0.0882 | 0.1349 | 94.55 | 0.1379 | 0.096 | 110.22 | Uso | Línea de transmisión | No | 2022-11-22 | 382.9564
EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | Aérea | 10.9 | 915 | 296 | 920 | 0.0544 | 0.4917 | 3.3628 | 0.3302 | 1.583 | 2.0127 | Uso | Línea de transmisión | No | 2001-01-06 | 348.6618
ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | 220 | Aérea | 63.1 | 777 | 777 | 1010 | 0.0582 | 0.4843 | 3.4322 | 0.3296 | 1.4554 | 1.9492 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1969-01-01 | 296.0768
ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | Aérea | 28.93 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.4804 | 3.4711 | 0.32 | 1.4496 | 1.962 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1994-10-28 | 306.7462
ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | 220 | Aérea | 26.4 | 777 | 777 | 1010 | 0.0582 | 0.4843 | 3.4322 | 0.3296 | 1.4554 | 1.9492 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1988-07-01 | 296.0768
ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | 230 | Aérea | 31.42 | 800 | 989 | 1286 | 0.0541 | 0.4933 | 3.4673 | 0.2456 | 1.1294 | 2.1944 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1971-01-01 | 318.6973
ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | 230 | Aérea | 31.42 | 896 | 896 | 1164.8 | 0.0559 | 0.4671 | 3.5928 | 0.2507 | 1.0847 | 2.3274 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-11-30 | 356.941
ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | Aérea | 21.84 | 1045.68 | 1045.68 | 1359.38 | 0.0525 | 0.4729 | 3.5181 | 0.2547 | 1.0621 | 2.3256 | Uso | Sin definir | Si | 1995-12-09 | 416.5693
ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | 230 | Aérea | 22.1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0525 | 0.4729 | 3.5181 | 0.2547 | 1.0621 | 2.3556 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2018-11-29 | 398.3717
ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | Aérea | 23.85 | 985 | 985 | 1280.5 | 0.0557 | 0.4945 | 3.4585 | 0.2472 | 1.1305 | 2.1893 | Uso | Sin definir | Si | 1999-11-03 | 392.3961
ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | Aérea | 23.85 | 985 | 985 | 1280.5 | 0.0557 | 0.4945 | 3.4585 | 0.2472 | 1.1305 | 2.1893 | Uso | Sin definir | No | 1999-01-17 | 392.3961
ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | 230 | Aérea | 194.16 | 1000 | 1001 | 1301 | 0.0547 | 0.4618 | 3.488 | 0.4013 | 1.3275 | 2.1592 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1998-05-04 | 398.3717
ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | 230 | Aérea | 194.21 | 1000 | 1001 | 1301 | 0.0547 | 0.4618 | 3.488 | 0.4013 | 1.3275 | 2.1592 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1972-01-01 | 398.3717
FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | 220 | Aérea | 62.56 | 656 | 813 | 787 | 0.074 | 0.4878 | 3.379 | 0.4233 | 1.1672 | 2.142 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-12-05 | 249.9696
FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | 220 | Aérea | 62.56 | 656 | 656 | 787 | 0.074 | 0.4878 | 3.379 | 0.4223 | 1.1672 | 2.142 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2018-01-03 | 249.9696
FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | Aérea | 93.5 | 656 | 813 | 787 | 0.0897 | 0.5157 | 3.2249 | 0.4408 | 1.1552 | 2.2218 | Uso | Sin definir | No | 1978-01-01 | 249.9696
FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | Aérea | 91.15 | 971 | 988 | 988 | 0.0896 | 0.496 | 3.3609 | 0.3705 | 1.1915 | 2.1078 | Uso | Sin definir | Si | 1999-03-23 | 370.0007
FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | Aérea | 91.2 | 848 | 957 | 1017 | 0.0896 | 0.496 | 3.3609 | 0.3705 | 1.1915 | 2.1078 | Uso | Sin definir | Si | 2004-10-31 | 323.1314
GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | Aérea | 8.8 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.4913 | 3.3698 | 0.3215 | 1.4574 | 2.0267 | Uso | Línea de transmisión | No | 1999-09-02 | 296.0768
GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | Aérea | 81.2 | 777 | 777 | 1010 | 0.0535 | 0.4842 | 3.4446 | 0.3248 | 1.4544 | 1.9532 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1998-04-01 | 296.0768
GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | Aérea | 2.04 | 915 | 920 | 1190 | 0.0545 | 0.4939 | 3.3792 | 0.3317 | 1.5907 | 2.0218 | Uso | Línea de transmisión | No | 2001-01-01 | 348.6618
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 220 | Aérea | 91.51 | 656 | 813 | 787 | 0.0897 | 0.4935 | 3.3982 | 0.4145 | 1.2377 | 2.2781 | Uso | Sin definir | No | 1983-01-01 | 249.9696
GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | Aérea | 81.47 | 656 | 813 | 787 | 0.0896 | 0.4935 | 3.32 | 0.4149 | 1.2383 | 1.954 | Uso | Sin definir | Si | 2013-08-27 | 249.9696
GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | 230 | Aérea | 18.65 | 939 | 939 | 1220.7 | 0.0487 | 0.4178 | 2.6362 | 0.3441 | 1.084 | 1.8213 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1983-01-01 | 374.071
GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | 230 | Aérea | 14.28 | 1023 | 1023 | 1329.9 | 0.0535 | 0.4794 | 3.4585 | 0.2451 | 1.1 | 1.973 | Uso | Línea de transmisión | No | 1998-07-28 | 407.5342
GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | Aérea | 51.6 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1978-03-01 | 296.0768
GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | 220 | Aérea | 37.9 | 777 | 777 | 1010 | 0.0582 | 0.4843 | 3.4322 | 0.3296 | 1.4554 | 1.9492 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1986-07-01 | 296.0768
GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | Aérea | 21.16 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1988-02-01 | 296.0768
GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | Aérea | 35.77 | 1154 | 1154 | 1442 | 0.043 | 0.485 | 3.535 | 0.3889 | 1.348 | 2.1405 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1993-01-01 | 459.7209
GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | Aérea | 35.79 | 1154 | 1154 | 1500.2 | 0.043 | 0.4851 | 3.535 | 0.3887 | 1.348 | 2.1405 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1997-11-18 | 459.7209
GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | 230 | Aérea | 13.3 | 998 | 998 | 1297 | 0.0575 | 0.4786 | 3.4634 | 0.2829 | 1.0933 | 2.1984 | Uso | Sin definir | No | 2002-12-01 | 397.5749
GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | 230 | Aérea | 13.31 | 998 | 998 | 1297 | 0.0575 | 0.4786 | 3.4634 | 0.2829 | 1.0933 | 2.1984 | Uso | Sin definir | No | 2002-12-01 | 397.5749
GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | Aérea | 30.6 | 836 | 836 | 1087 | 0.0615 | 0.4834 | 3.396 | 0.278 | 1.197 | 2.198 | Uso | Sin definir | Si | 1999-05-14 | 333.0387
GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 230 | Aérea | 42.13 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.052 | 0.487 | 3.447 | 0.36 | 1.508 | 2.212 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2020-08-28 | 405.144
GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 230 | Aérea | 42.13 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.052 | 0.487 | 3.447 | 0.36 | 1.508 | 2.212 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2020-08-28 | 405.144
GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | Aérea | 162.93 | 979 | 979 | 1273 | 0.0543 | 0.4766 | 3.5347 | 0.2658 | 1.2968 | 1.9293 | Uso | Sin definir | Si | 2001-01-01 | 390.0059
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | Aérea | 142.2 | 830 | 830 | 1079 | 0.0684 | 0.5133 | 3.2286 | 0.409 | 1.3289 | 2.1862 | Uso | Sin definir | Si | 1999-05-24 | 330.6485
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | Aérea | 155.26 | 1001 | 1001 | 1301.3 | 0.0501 | 0.4739 | 3.4402 | 0.2965 | 1.1675 | 2.0152 | Uso | Sin definir | No | 1999-06-02 | 398.7701
GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | 230 | Aérea | 127.63 | 987 | 987 | 1283 | 0.0541 | 0.4849 | 3.453 | 0.3442 | 1.6191 | 1.9065 | Uso | Sin definir | No | 2001-01-01 | 393.1929
GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | 230 | Aérea | 81.13 | 1440 | 1620 | 1440 | 0.0346 | 0.4013 | 4.1507 | 0.3169 | 0.9334 | 2.6383 | Uso | Sin definir | No | 1994-01-01 | 573.6552
GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | 230 | Aérea | 149.12 | 1448 | 1906 | 1882 | 0.0323 | 0.3734 | 4.5147 | 0.3763 | 1.3419 | 2.9261 | Uso | Línea de transmisión | No | 2017-02-09 | 576.8422
GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | Aérea | 94.82 | 1440 | 1620 | 1440 | 0.033 | 0.398 | 4.229 | 0.239 | 0.939 | 2.784 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-06-13 | 573.6552
GUAVIO - TORCA 1 230 kV | 230 | Aérea | 82.36 | 1250 | 1372 | 1250 | 0.0331 | 0.4757 | 3.5684 | 0.377 | 1.3221 | 2.2633 | Uso | Seccionador | Si | 2001-01-01 | 497.9646
GUAVIO - TORCA 2 230 kV | 230 | Aérea | 82.3 | 1250 | 1372 | 1250 | 0.0331 | 0.4757 | 3.5684 | 0.377 | 1.3221 | 2.2633 | Uso | Seccionador | Si | 2001-01-01 | 497.9646
GUAVIO SUBT DUCTO - GUAVIO 1 230 kV | 230 | Aérea | 0.55 | 4067 | 4067 | 4880 | 0.015 | 0.0859 | 0 | 0.0232 | 0.3218 | 0 | Uso | Sin definir | No | 2002-01-31 | 1620.1776
GUAVIO SUBT DUCTO - GUAVIO 2 230 kV | 230 | Aérea | 0.53 | 4067 | 4067 | 4880 | 0.015 | 0.0859 | 0 | 0.0232 | 0.3218 | 0 | Uso | Sin definir | No | 1980-01-01 | 1620.1776
HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | 500 | Aérea | 178.5 | 2400 | 2626.8 | 2626.8 | 0.026 | 0.324 | 5.014 | 0.186 | 0.977 | 2.601 | Uso | Línea de transmisión | No | 2024-06-30 | 2078.461
HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 230 | Aérea | 32.45 | 805 | 805 | 1047 | 0.046 | 0.4375 | 3.8825 | 0.3062 | 1.2872 | 2.3618 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2020-03-31 | 320.6892
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | Aérea | 6.7 | 743 | 743 | 906 | 0.036 | 0.256 | 1.6533 | 0.1808 | 0.7131 | 0.8435 | Cnx | Línea de transmisión | Si | 2014-12-20 | 295.9902
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 2 230 kV | 230 | Aérea | 6.7 | 743 | 743 | 906 | 0.036 | 0.256 | 1.6533 | 0.1808 | 0.7131 | 0.8435 | Cnx | Línea de transmisión | Si | 2014-12-01 | 295.9902
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 3 230 KV | 230 | Aérea | 6.6 | 743 | 743 | 906 | 0.0724 | 0.5244 | 3.1839 | 0.2125 | 0.952 | 2.2861 | Cnx | Línea de transmisión | No | 2014-12-20 | 295.9902
IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | 230 | Aérea | 86.79 | 966 | 966 | 1255.8 | 0.0535 | 0.4827 | 3.4693 | 0.3948 | 1.3741 | 2.1802 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1976-01-01 | 384.827
IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | 230 | Aérea | 86.66 | 966 | 966 | 1255.8 | 0.0535 | 0.4827 | 3.4693 | 0.3948 | 1.3741 | 2.1802 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1990-08-04 | 384.827
IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | 230 | Aérea | 102.5 | 895 | 895 | 1164 | 0.066 | 0.494 | 2.024 | 0.271 | 1.142 | 0.876 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-03-19 | 356.5427
JAGUAS - MALENA 1 230 kV | 230 | Aérea | 69.35 | 768 | 811 | 811 | 0.062 | 0.5251 | 3.2566 | 0.4278 | 1.2982 | 2.212 | Uso | Sin definir | Si | 1984-01-01 | 305.9495
JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | 230 | Aérea | 75.16 | 690 | 690 | 903 | 0.0876 | 0.5169 | 3.5 | 0.5387 | 1.4049 | 2.251 | Uso | Sin definir | No | 2007-12-06 | 274.8765
JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | 230 | Aérea | 138.71 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 0.049 | 0.4927 | 3.4008 | 0.2259 | 1.2596 | 2.2537 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-07-25 | 445.3795
JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | 230 | Aérea | 138.71 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 0.049 | 0.4927 | 3.4008 | 0.2259 | 1.2596 | 2.2537 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-07-25 | 445.3795
JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | 230 | Aérea | 132.03 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 0.049 | 0.4931 | 3.4005 | 0.3055 | 1.4685 | 2.2351 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-07-11 | 445.3795
JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | 230 | Aérea | 132.03 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 0.049 | 0.4931 | 3.4005 | 0.3055 | 1.4685 | 2.2351 | Uso | Sin definir | Si | 2021-07-11 | 445.3795
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | Aérea | 189.05 | 800 | 940 | 1222 | 0.0594 | 0.4789 | 3.4978 | 0.4199 | 1.3576 | 2.184 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1998-12-31 | 318.6973
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 230 | Aérea | 189.05 | 800 | 940 | 1222 | 0.0594 | 0.4789 | 3.4978 | 0.4199 | 1.3576 | 2.184 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1990-08-04 | 318.6973
JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | 230 | Aérea | 263.12 | 1040 | 1795 | 1381 | 0.0509 | 0.3646 | 4.7057 | 0.4254 | 1.5643 | 2.7729 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2014-12-17 | 414.3066
JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | 230 | Aérea | 35.19 | 1003 | 1003 | 1304 | 0.0551 | 0.4777 | 3.4888 | 0.322 | 1.1784 | 2.2004 | Uso | Sin definir | Si | 1971-01-01 | 399.5668
JUANCHITO - PANCE 1 230 kV | 230 | Aérea | 22.91 | 1106 | 1106 | 1106 | 0.0634 | 0.4865 | 3.4715 | 0.5129 | 1.5324 | 2.3971 | Uso | Sin definir | No | 1987-01-01 | 440.5991
JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | Aérea | 63.57 | 1106 | 1106 | 1106 | 0.0634 | 0.4865 | 3.4715 | 0.5129 | 1.5324 | 2.3971 | Uso | Sin definir | No | 1985-01-01 | 440.5991
JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | Aérea | 21.9 | 984 | 984 | 1279 | 0.0531 | 0.4787 | 3.4753 | 0.3446 | 1.2804 | 2.1937 | Uso | Sin definir | Si | 1987-01-01 | 391.9977
LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | Aérea | 65.91 | 800 | 895 | 1164 | 0.0498 | 0.4898 | 3.4938 | 0.2412 | 1.1527 | 2.206 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1971-01-01 | 318.6973
LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | Aérea | 65.91 | 896 | 896 | 1164.8 | 0.052 | 0.4632 | 3.6178 | 0.2466 | 1.0803 | 2.3376 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-11-30 | 356.941
LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | 230 | Aérea | 4.71 | 1120 | 1120 | 1200 | 0.0445 | 0.4801 | 3.4793 | 0.3678 | 1.3358 | 2.2314 | Uso | Sin definir | No | 1983-01-01 | 446.1763
LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | 230 | Aérea | 4.71 | 1120 | 1120 | 1200 | 0.0445 | 0.4801 | 3.4793 | 0.3678 | 1.3358 | 2.2314 | Uso | Sin definir | No | 1983-01-01 | 446.1763
LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | 230 | Aérea | 7.64 | 960 | 1410 | 960 | 0.0445 | 0.4801 | 3.4766 | 0.3743 | 1.3294 | 2.259 | Uso | Sin definir | No | 1983-01-01 | 382.4368
LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | 230 | Aérea | 7.66 | 960 | 1410 | 960 | 0.0445 | 0.4801 | 3.4766 | 0.3743 | 1.3294 | 2.259 | Uso | Sin definir | No | 1983-01-01 | 382.4368
LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | 500 | Aérea | 168 | 1905 | 2476 | 1905 | 0.016 | 0.356 | 4.9138 | 0.354 | 1.217 | 3.0213 | Uso | Línea de transmisión | No | 2019-01-22 | 1649.7784
LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 230 | Aérea | 40.18 | 1000 | 1051 | 1366 | 0.0507 | 0.5007 | 3.4192 | 0.2661 | 1.1025 | 2.2202 | Uso | Sin definir | Si | 1998-02-16 | 398.3717
LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | Aérea | 77.2 | 952 | 952 | 1237.6 | 0.0549 | 0.4936 | 3.4631 | 0.2464 | 1.1295 | 2.1925 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1997-12-30 | 379.2498
LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | Aérea | 77.2 | 952 | 952 | 1237.6 | 0.0549 | 0.4936 | 3.4631 | 0.2464 | 1.1295 | 2.1925 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1997-12-28 | 379.2498
LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | Aérea | 42.79 | 1440 | 1620 | 1440 | 0.035 | 0.387 | 4.585 | 0.279 | 0.972 | 2.67 | Uso | Línea de transmisión | No | 2021-06-13 | 573.6552
LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | 230 | Aérea | 74.95 | 960 | 1620 | 960 | 0.0341 | 0.392 | 4.2998 | 0.3086 | 0.9254 | 2.6101 | Uso | Transformador de corriente | Si | 1997-11-09 | 382.4368
LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | 230 | Aérea | 75.06 | 960 | 1620 | 960 | 0.0341 | 0.392 | 4.2992 | 0.3086 | 0.9254 | 2.6105 | Uso | Transformador de corriente | Si | 2015-11-24 | 382.4368
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | Aérea | 59.78 | 811 | 811 | 1054.3 | 0.0694 | 0.5455 | 3.3318 | 0.3574 | 1.5136 | 1.9402 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1993-12-10 | 323.0794
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | 230 | Aérea | 100.47 | 984 | 984 | 1279.2 | 0.0544 | 0.4823 | 3.4677 | 0.4261 | 1.4777 | 2.1703 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2001-01-01 | 391.9977
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | 230 | Aérea | 100.47 | 984 | 984 | 1279.2 | 0.0544 | 0.4823 | 3.4677 | 0.4261 | 1.4777 | 2.1703 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2001-01-01 | 391.9977
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | Aérea | 30.18 | 812 | 812 | 1015 | 0.0782 | 0.5131 | 3.3288 | 0.3563 | 1.4501 | 1.8987 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1996-01-01 | 323.4778
LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | Aérea | 23.06 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.4804 | 3.4711 | 0.32 | 1.4496 | 1.962 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1994-05-20 | 306.7462
LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | Aérea | 212.14 | 2000 | 3141 | 4083 | 0.0207 | 0.3155 | 5.2238 | 0.3579 | 1.1073 | 3.1279 | Uso | Sin definir | No | 2001-01-01 | 1732.0508
LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | 500 | Aérea | 165.78 | 2000 | 3141 | 4083 | 0.0216 | 0.3175 | 5.226 | 0.3588 | 1.1093 | 3.1287 | Uso | Sin definir | No | 2001-01-01 | 1732.0508
LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | 230 | Aérea | 101.46 | 820 | 820 | 1066 | 0.0678 | 0.5311 | 3.2352 | 0.4143 | 1.3398 | 2.1975 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1980-01-01 | 326.6648
LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | 230 | Aérea | 79.45 | 800 | 869 | 1130 | 0.0538 | 0.5162 | 3.2908 | 0.2851 | 1.0413 | 2.2205 | Uso | Sin definir | Si | 1997-01-20 | 318.6973
MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | Aérea | 8.23 | 768 | 811 | 811 | 0.0709 | 0.5266 | 3.2764 | 0.4135 | 1.3137 | 2.2365 | Uso | Sin definir | No | 1984-01-01 | 305.9495
MIEL I - PURNIO 1 230 kV | 230 | Aérea | 25.75 | 988 | 988 | 1284.4 | 0.0543 | 0.4822 | 3.4663 | 0.4364 | 1.4973 | 2.1492 | Uso | Sin definir | Si | 2001-08-31 | 393.5912
MIEL I - PURNIO 2 230 kV | 230 | Aérea | 25.75 | 988 | 988 | 1284.4 | 0.0543 | 0.4822 | 3.4663 | 0.4364 | 1.4973 | 2.1492 | Uso | Sin definir | Si | 2001-09-27 | 393.5912
MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | Aérea | 58.73 | 996 | 996 | 1294.8 | 0.0544 | 0.4822 | 3.4677 | 0.4366 | 1.4963 | 2.1704 | Uso | Sin definir | Si | 2001-09-27 | 396.7782
MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | Aérea | 58.73 | 996 | 996 | 1294.8 | 0.0544 | 0.4822 | 3.4677 | 0.4366 | 1.4963 | 2.1704 | Uso | Sin definir | Si | 2001-09-27 | 396.7782
MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | 230 | Aérea | 131.6 | 1000 | 1000 | 1139.2 | 0.056 | 0.367 | 4.507 | 0.38 | 1.363 | 2.154 | Uso | Línea de transmisión | No | 2019-03-18 | 398.3717
NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | 230 | Aérea | 102.61 | 970 | 970 | 1261 | 0.0522 | 0.4587 | 3.5048 | 0.4001 | 1.3271 | 2.1667 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1985-10-09 | 386.4205
NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | 230 | Aérea | 102.52 | 970 | 970 | 1261 | 0.0522 | 0.4587 | 3.5048 | 0.4001 | 1.3271 | 2.1667 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2001-01-01 | 386.4205
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | Aérea | 45.28 | 840 | 839 | 840 | 0.0818 | 0.4934 | 3.3537 | 0.3787 | 1.1927 | 2.1214 | Uso | Sin definir | Si | 1999-05-18 | 320.083
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | Aérea | 43.34 | 971 | 989 | 989 | 0.0647 | 0.4851 | 3.4299 | 0.3197 | 1.1063 | 2.2083 | Uso | Sin definir | Si | 2001-01-01 | 370.0007
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | Aérea | 43.34 | 971 | 989 | 989 | 0.0647 | 0.4851 | 3.4299 | 0.3197 | 1.1063 | 2.2083 | Uso | Sin definir | Si | 2001-01-01 | 370.0007
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | 230 | Aérea | 15.57 | 960 | 1410 | 1120 | 0.0434 | 0.47 | 3.3767 | 0.3539 | 1.265 | 2.1342 | Uso | Sin definir | Si | 2016-05-30 | 382.4368
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | 230 | Aérea | 15.57 | 960 | 1410 | 1120 | 0.0434 | 0.47 | 3.3767 | 0.3539 | 1.265 | 2.1342 | Uso | Sin definir | Si | 2016-05-30 | 382.4368
NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | 230 | Aérea | 29.41 | 960 | 1410 | 960 | 0.044 | 0.4758 | 3.4343 | 0.3636 | 1.2957 | 2.1701 | Uso | Sin definir | No | 2016-05-30 | 382.4368
OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | Aérea | 160.39 | 887 | 887 | 1153.1 | 0.0649 | 0.5165 | 3.3015 | 0.2937 | 1.0655 | 2.202 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1989-01-01 | 353.3557
OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | Aérea | 163.71 | 1905 | 1905 | 2476 | 0.0272 | 0.33 | 5.072 | 0.4152 | 0.98 | 3.238 | Uso | Línea de transmisión | No | 2014-08-22 | 1649.7784
ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | Aérea | 54.75 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1988-02-01 | 296.0768
PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | Aérea | 117.97 | 800 | 1003 | 1304 | 0.0565 | 0.4762 | 3.5075 | 0.3736 | 1.3003 | 2.1622 | Uso | Sin definir | Si | 1986-07-27 | 318.6973
PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | Aérea | 5.19 | 1237 | 1237 | 1608 | 0.0425 | 0.4741 | 3.4837 | 0.2907 | 1.2028 | 2.2189 | Uso | Sin definir | Si | 1987-01-01 | 492.7858
PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | Aérea | 5.19 | 1237 | 1237 | 1608 | 0.0425 | 0.4741 | 3.4837 | 0.2907 | 1.2028 | 2.2189 | Uso | Sin definir | Si | 1987-01-01 | 492.7858
PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 230 | Aérea | 38.45 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.0519 | 0.4873 | 3.447 | 0.3617 | 1.5127 | 2.2129 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2020-08-28 | 405.144
PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 230 | Aérea | 38.45 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.0519 | 0.4873 | 3.447 | 0.3617 | 1.5127 | 2.2129 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2020-08-28 | 405.144
PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | Aérea | 49.73 | 1106 | 1106 | 1106 | 0.0635 | 0.4866 | 3.4715 | 0.5129 | 1.5324 | 2.3971 | Uso | Sin definir | No | 1985-01-01 | 440.5991
PANCE - YUMBO 1 230 kV | 230 | Aérea | 27.54 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0653 | 0.4853 | 3.4455 | 0.4838 | 1.6464 | 2.3859 | Uso | Sin definir | No | 1974-01-01 | 398.3717
PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | Aérea | 104.34 | 982 | 982 | 1276.6 | 0.0557 | 0.4774 | 3.4996 | 0.2994 | 1.0319 | 2.045 | Uso | Línea de transmisión | No | 1999-03-23 | 391.201
PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | Aérea | 106.47 | 1905 | 2000 | 2000 | 0.0262 | 0.3295 | 5.1376 | 0.3719 | 1.0257 | 3.5091 | Uso | Sin definir | No | 2010-09-30 | 1649.7784
PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | Aérea | 235.72 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.024 | 0.317 | 5.182 | 0.2802 | 1.08 | 2.674 | Uso | Línea de transmisión | No | 2021-06-05 | 2078.461
PORTON DEL SOL - PURNIO 1 230 kV | 230 | Aérea | 1.3 | 755 | 755 | 755 | 0.0945 | 0.5111 | 3.159 | 0.3043 | 1.1553 | 1.9049 | Cnx | Línea de transmisión | No | 2024-03-08 | 300.7706
PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | Aérea | 82.64 | 2500 | 2857 | 3714 | 0.0256 | 0.3248 | 5.0178 | 0.2894 | 0.8128 | 3.0224 | Uso | Línea de transmisión | No | 1991-12-01 | 2165.0635 | 1948.6 | 0.90002
PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | Aérea | 135.67 | 1905 | 1905 | 2476 | 0.0279 | 0.331 | 5.128 | 0.4196 | 0.9801 | 3.371 | Uso | Línea de transmisión | No | 2014-08-22 | 1649.7784
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 1 230 kV | 230 | Aérea | 8.21 | 884 | 884 | 1149 | 0.0633 | 0.4828 | 3.4167 | 0.2849 | 1.1079 | 2.189 | Cnx | Línea de transmisión | Si | 1989-01-01 | 352.1606
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 2 230 kV | 230 | Aérea | 8.21 | 884 | 884 | 1149 | 0.0633 | 0.4828 | 3.4167 | 0.2849 | 1.1079 | 2.189 | Cnx | Línea de transmisión | Si | 1989-01-01 | 352.1606
PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | Aérea | 91.39 | 968 | 968 | 1258.4 | 0.0572 | 0.4609 | 3.487 | 0.4028 | 1.3294 | 2.1594 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1985-10-25 | 385.6238
PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | Aérea | 91.39 | 968 | 968 | 1258.4 | 0.0572 | 0.4795 | 3.487 | 0.3947 | 1.3463 | 2.1592 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2001-12-07 | 385.6238
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | 220 | Aérea | 22.39 | 656 | 813 | 787 | 0.0737 | 0.4877 | 3.379 | 0.4229 | 1.1672 | 2.142 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2017-12-05 | 249.9696 | 1870.6 | 7.4833
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | 220 | Aérea | 22.38 | 656 | 656 | 787 | 0.0737 | 0.4877 | 3.379 | 0.4229 | 1.1672 | 2.142 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2018-01-03 | 249.9696 | 1870.6 | 7.4833
SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 220 | Aérea | 38.42 | 630 | 813 | 630 | 0.0897 | 0.496 | 3.3608 | 0.4084 | 1.2408 | 2.1048 | Uso | Sin definir | Si | 1997-04-06 | 240.0622
SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | 220 | Aérea | 38.42 | 630 | 813 | 630 | 0.0897 | 0.496 | 3.3608 | 0.4084 | 1.2408 | 2.1048 | Uso | Sin definir | Si | 1975-01-01 | 240.0622
SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | 220 | Aérea | 38.5 | 840 | 839 | 840 | 0.0817 | 0.4932 | 3.3537 | 0.3537 | 1.1645 | 2.1214 | Uso | Sin definir | Si | 1986-01-01 | 320.083
SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | 220 | Aérea | 80.18 | 630 | 813 | 630 | 0.0893 | 0.496 | 3.3541 | 0.3578 | 1.2021 | 2.0784 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1972-01-01 | 240.0622
SAHAGUN - TESORITO 1 500 kV | 500 | Aérea | 0.15 | 1040 | 1636 | 2100 | 0.0506 | 0.3078 | 5.3611 | 0.201 | 0.9872 | 2.6877 | Cnx | Línea de transmisión | No | 2022-09-14 | 900.6664
SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | 230 | Aérea | 44.69 | 868 | 868 | 1128.4 | 0.0682 | 0.5266 | 3.2315 | 0.3002 | 1.0499 | 2.1945 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1999-05-07 | 345.7866
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | Aérea | 30.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.053 | 0.3656 | 4.581 | 0.4087 | 1.1787 | 2.8409 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2019-09-16 | 398.3717
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | Aérea | 30.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.053 | 0.3656 | 4.581 | 0.4087 | 1.1787 | 2.8409 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2019-09-16 | 398.3717
SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | 230 | Aérea | 194.42 | 970 | 970 | 1261 | 0.0547 | 0.4969 | 3.4411 | 0.2588 | 1.1268 | 2.1818 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1971-11-18 | 386.4205
SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | 230 | Aérea | 194.42 | 970 | 970 | 1261 | 0.0547 | 0.4969 | 3.4411 | 0.2588 | 1.1268 | 2.1818 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1998-12-31 | 386.4205
SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | Aérea | 51.57 | 598 | 813 | 717 | 0.0664 | 0.4988 | 3.2406 | 0.3477 | 1.3873 | 1.9903 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2021-12-31 | 227.8686
SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | 230 | Aérea | 6.3 | 986 | 986 | 1281.8 | 0.0556 | 0.4827 | 3.4647 | 0.2442 | 1.1031 | 2.1932 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2002-01-31 | 392.7945
SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | 230 | Aérea | 14.96 | 960 | 1410 | 960 | 0.0444 | 0.4803 | 3.5522 | 0.3706 | 1.3327 | 2.3034 | Uso | Sin definir | No | 1983-01-01 | 382.4368
SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | 230 | Aérea | 120.57 | 875 | 875 | 1137.5 | 0.0647 | 0.5131 | 3.3254 | 0.292 | 1.0764 | 2.1992 | Uso | Línea de transmisión | Si | 1997-01-26 | 348.5752
SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | Aérea | 18.75 | 860 | 860 | 860 | 0.0666 | 0.4946 | 3.342 | 0.289 | 0.924 | 2.696 | Uso | Línea de transmisión | No | 1984-01-01 | 342.5996
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | Aérea | 11.56 | 656 | 813 | 787 | 0.0887 | 0.4934 | 3.32 | 0.4172 | 1.2423 | 1.954 | Uso | Sin definir | Si | 2013-08-27 | 249.9696
TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | 220 | Aérea | 3.12 | 787 | 813 | 790 | 0.0896 | 0.4955 | 3.3608 | 0.3396 | 1.1377 | 2.1048 | Uso | Línea de transmisión | Si | 2000-05-24 | 299.8873
TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | 220 | Aérea | 3.12 | 787 | 813 | 790 | 0.0896 | 0.4955 | 3.3608 | 0.3396 | 1.1377 | 2.1048 | Uso | Sin definir | Si | 2000-06-24 | 299.8873 | 1484.8 | 4.9512
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | Aérea | 7.4 | 840 | 890 | 890 | 0.0885 | 0.4658 | 3.5795 | 0.2591 | 1.6223 | 2.1053 | Uso | Sin definir | Si | 1999-05-14 | 320.083
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | 220 | Aérea | 7.4 | 840 | 890 | 890 | 0.0885 | 0.4658 | 3.5795 | 0.2591 | 1.6223 | 2.1053 | Uso | Sin definir | Si | 1999-06-02 | 320.083
URABA - URRA 1 230 kV | 230 | Aérea | 51.12 | 800 | 879 | 1143 | 0.0614 | 0.5175 | 3.3504 | 0.3581 | 1.4443 | 1.891 | Uso | Sin definir | No | 1992-01-01 | 318.6973